## DTS Carroponte
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIMERCATE (MB)
CARROPONTE SEDIMENTATORE SECONDARIO
DATI GENERALI
| • Sezione |  | Sedimentazione Secondaria
| • Quantità |  | 1
| • Item |  | CP-1
CARATTERISTICHE GENERALI
| • Fornitore |  | Passavant
| • Modello |  | CP (carroponte pulitore per vasche circolari)
| • Tipo di apparecchiatura |  | sedimentatore circolore
| • Diametro vasca |  | 60 metri
| • Profondità media vasca |  | 4,35 metri
| • Profondità media liquame |  | 3,85 metri
| • Motore carroponte |  | asincrono trifase con rotore a gabbia
| • Accoppiamento motore-motoriduttore |  | diretto con ruota dentata
| • Potenza motore |  | 1,1 - 1,5 kW
| • Alimentazione |  | trifase 380-400 V 50 Hz
| • Protezione meccanica (motore e morsettiera) |  | IP 55
CARATTERISTICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| • Materiale nuovo profilo Thompson (minimo Aisi 304) |  |  |  | *
| • Spessore del nuovo profilo Thompson (minimo 2 mm) |  |  | mm | *
| • Modalità applicazione profilo all'opera civile (guarnizione/resina) |  |  |  | *
• Materiale staffe e tasselli per profilo Thompson (minimo Aisi 304)
| • Materiale nuove lame di fondo (minimo Aisi 304) |  |  |  | *
| • Tipo di gomma delle nuove lame di fondo (almeno EPDM) |  |  |  | *
| • Spessore gomma delle nuove lame di fondo (minimo 12 mm) |  |  | mm | *
| • Altezza delle bandelle di gomma (min 100 mm) |  |  | mm | *
| • Lunghezza totale delle bandelle di gomma |  |  | mm | *
| • Materiale dei nuovi tralicci di sostegno (minimo Aisi 304) |  |  |  | *
| • Diametro del tubolare dei nuovi tralicci (minimo 90 mm) |  |  | mm | *
| • Spessore dei nuovi tralicci di sostegno |  |  | mm | *
| • Materiale dei nuovi tenditori (minimo Aisi 304) |  |  |  | *
| • Diametro dei nuovi tenditori (minimo 21 mm) |  |  | mm | *
| • Spessore dei nuovi tenditori |  |  | mm | *
| • Diametro delle nuove ruote (ricavate da pieno) |  |  | mm
| • Tipo di gomma delle nuove ruote |  |  |  | *
| • Spessore gomma delle ruote |  |  | mm | *
| • Numero totale di ruote installate (N) |  |  |  | *
| • Numero di ruote fornite come quota riserva (almeno N/2) |  |  |  | *
| • Materiale cuscinetto delle ruote (minimo Aisi 304) |  |  |  | *
• Materiale bulloneria per tutti i collegamenti (min Aisi 304)
| • Materiale piping pompa neve e stramazzi |  |  |  | *
* DA COMPILARE TASSATIVAMENTE A CURA DEL FORNITORE